|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## «2» июня 2022 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 48Б, в соответствие с требованиями пожарной безопасности»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 21 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 66.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.12.2021.

Перечень проверяемых объектов: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее – Департамент),  ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее – Учреждение).

Контрольным мероприятием установлено:

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2020 год (Приложение 15 к Закону Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») по ведомству 806 «Департамент финансов Томской области» предусмотрены иные бюджетные ассигнования из резервного фонда исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в общей сумме 303 787,5 тыс. руб.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области утвержден постановлением  Администрации Томской области от 27.02.2008 № 32а (далее – Порядок № 32а).

Согласно распоряжению Администрации Томской области от 06.07.2020 № 433-ра (далее – Распоряжение № 433-ра) «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области» в соответствии с п.п.5 п. 5 Порядка № 32а Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту выделены бюджетные ассигнования в сумме 35 017,1 тыс. руб. для предоставления субсидии ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по разделу/подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье 9900200000 «Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации», виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в общей сумме 36 076,7 тыс.руб., в том числе по Распоряжению № 433-ра - 35 017,1 тыс.руб.

В соответствии с Распоряжением № 433-ра между Департаментом и Учреждением заключено Соглашение от 07.07.2020 № 80 «О предоставлении из областного бюджета в 2020 году субсидии на иные цели ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (с учетом дополнительных соглашений), предметом которого является предоставление в 2020 году Департаментом субсидии Учреждению на иные цели на приведение технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие с требованиями пожарной безопасности на сумму 35 017,1 тыс. руб.

В соответствии с Соглашением от 07.07.2020 № 80  Департаментом перечислена  субсидия Учреждению по виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 35 017,1 тыс. руб. платежным поручением от 08.12.2020 № 594065 на основании Заявки о перечислении субсидии от 07.12.2020 б/н с приложением копий заключенных контрактов на выполнение работ по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие требованиям пожарной безопасности.

Использование средств областного бюджета, предоставленных ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»

Анализ проектно-сметной и рабочей документации

Как установлено проверкой, необходимость приведения технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» была обусловлена требованиями пожарной безопасности.

В частности, Решением Ленинского районного суда г. Томска от 02.08.2018 предусмотрено: обязать Администрацию Томской области в лице Департамента по молодежной политике, физической культуры и спорту и ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д.48Б.

К проверке предоставлена сметная документация, где сметная стоимость определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 и Методикой применения сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр.

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в базе 2001 года с пересчетом в текущие цены III кв. 2019 года путем индексации СМР и стоимости оборудования. Локальные сметы составлены на основании сборников Федеральных единичных расценок базы ФЕР – 2001.

На сметную документацию получено положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости от 20.02.2020 № 70-1-0008-20, в соответствии с которым сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» спортивного комплекса «Юпитер»», в ценах по состоянию на III кв. 2019 года составила 103 320,0 тыс. руб. с учетом НДС (20%).

На выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработана проектно-сметная документация, в частности: 001/12-2017-ПС «Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», сметная документация: локальный сметный расчет (далее-ЛСР) № 02-01-01 «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» сметной стоимостью 1 167,219 тыс. руб. На указанный ЛСР № 02-01-02 Учреждением получено положительное заключение ООО «ТЦЦС» от 13.05.2021 № 70-1-0399-21.

К проверке представлено 6 изменяющих проект технических решения. К техническим решениям приложены ведомости объемов работ, исключаемых и включаемых работ, а также локальные сметные расчеты на внесенные изменения.

Исполнение контрактов

Для выполнения работ по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер»  в соответствие требованиям пожарной безопасности Учреждением по результатам электронного аукциона заключены 3 контракта по капитальному ремонту спортивного комплекса «Юпитер» (с учетом дополнительных соглашений) общей стоимостью  34 215,4 тыс.руб.:

- 907,5 тыс. руб. - общестроительные работы (аварийные выходы), контракт от 14.09.2020 №1065200000420000001;

- 32 377,0 тыс.руб. - устройство системы вентиляции, контракт от 30.10.2020 № 1065200000420000002;

- 930,9 тыс.руб. – устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контракт от 21.07.2021 № 2021.102775.

В 2020 году освоение бюджетных средств подтверждено актом о приемке выполненных работ от 18.12.2020 № 1 на общую сумму 907,5 тыс. руб., согласно которому приняты выполненные работы в рамках контракта  от 14.09.2020 и оплачены Учреждением в полном объеме, в том числе за счет средств Учреждения 82,5 тыс.руб.

В 2021 году освоение бюджетных средств подтверждено актами о приемке выполненных работ на общую сумму 33 307,9 тыс. руб., из них:

- 930,9 тыс. руб. приняты выполненные подрядчиком работы по капитальному ремонту (система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по акту формы № КС-2 от 12.10.2021 №10/003 в рамках контракта от 21.07.2021 и оплачены Учреждением в полном объеме;

- 32 377,0 тыс. руб. приняты выполненные подрядчиком работы по капитальному ремонту (устройство системы вентиляции) по акту о приемке выполненных работ от 12.03.2021 № 1 в рамках исполнения контракта от 30.10.2020 и оплачены Учреждением в общей сумме 32 140,2 (32 377,0-236,8) тыс. руб. При расчете за выполненные работы из стоимости выполненных работ исключена неустойка за просрочку исполнения контракта и штраф на общую сумму 236,8 тыс. руб.

Таким образом, за период 2020 – 2021 гг. сумма расходов по актам выполненных работ на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юпитер» составила 34 215,3 тыс.руб., в том числе за счет средств субсидии в сумме 34 132,9 тыс.руб.

Неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме 1 121,1 тыс. руб. возвращены 08.11.2021 на лицевой счет Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

В ходе контрольного мероприятия инспекторами Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на проверяемый объект для проведения выборочных контрольных обмеров выполненных работ и визуальный осмотр строительно-монтажных работ, выполненных в 2020-2021 гг. подрядной организацией по контракту от 30.10.2020.

Согласно Акту контрольного обмера (осмотра) от 29.03.2022 установлено, что в помещении «Обеденная зона» здания спортивного комплекса «Юпитер» на боковой поверхности воздуховода установлено всего 10 решеток вместо 24, отраженных в исполнительной документации.	Кроме того, визуальным осмотром установлено, что в помещении кухни здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствии с исполнительной схемой установлены вытяжные отсосы над варочной печью и мойкой в количестве 4 штуки, не учтенные сметной документацией и отсутствующие в акте о приемке выполненных работ от 01.09.2021, но предусмотренные проектом.

По результатам выборочных контрольных обмеров выполнен контрольный расчет, в котором учтена стоимость фактически выполненных, но не оплаченных объемов работ по установке вытяжных отсосов в количестве 4 штук с учетом исключения стоимости завышенных объемов работ по установке 14 решеток на воздуховоде. Завышения стоимости оплаченных работ не установлено.

Выводы

В целом, работы по приведению технического состояния здания спортивного комплекса «Юпитер» в соответствие с требованиями пожарной безопасности (аварийные выходы, система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройство системы вентиляции), выполнены в соответствии с проектной документацией с учетом технических решений.

Дополнительные сведения

Акты проверки, направленные в Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» подписаны без разногласий.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева